График  регулирования  среднесуточной температуры  сетевой  воды  95/70 С  для  местной  водогрейной  котельной.

Обозначения:

Т1 – температура  воды  в

подающем  трубопроводе,

Т2 – температура  воды в

обратном  трубопроводе,

Тн – температура  наружного

воздуха,

Тн.в.=-38оС-расчетная    темпе-

ратура  наружного  воздуха.

150

Тв.С

|  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T1V1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T1V2 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T1 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T2 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +11 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -26 -38 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

+15     +10      +5         0        -5       -10      -15      -20      -25      -30      -35      -40   Тн.С

| Тн | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Т2 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 |

| -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 | -26 | -27 | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -34 | -35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 91 | 92 |
| 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 | 60 | 61 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 |

| -36 | -37 | -38 |
| --- | --- | --- |
| 93 | 94 | 95 |
| 69 | 69 | 70 |

Поправка  на  ветер  при  V1= 7…12 м/с

| Тн | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1V1 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Tн | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 |
| T1V1 | 68 | 69 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| Tн | -23 | -24 | -25 | -26 | -27 | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -34 |
| T1V1 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |

Поправка  на  ветер  при  V1=12…18 м/с

| Tн | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т1V2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Tн | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 |
| Т1V2 | 69 | 71 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 |
| Tн | -23 | -24 | -25 | -26 | -27 | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -34 |
| Т1V2 | 85 | 86 | 87 | 89 | 90 | 91 | 92 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 |

### Изм   Лист       № докум.       Подпись  Дата                                                                                                                        Лист

Рук. Гр.                                                                                          Температурный  график

Разраб.

Исп.